Simples ou sosticado:  você decide

Módulo Programável

Controladores, medidores, instrumentos

e periféricos para automação e HVAC-R

MCP46–Manual

Este manual descreve a instalação, o uso e a configuração dos controladores MCP46A e MCP46D da linha ClimatePRO.

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação (modelo 220V) 90 a 240VAC, 50/60Hz

Alimentação (modelo 24V) 20.4 a 40 VAC ou 28 a 60VDC

Consumo 30 VA máximo.

Relés.

Saídas

Carga máxima 2A @ 250VAC.

digitais

Proteção para cargas indutivas via varistor 250VAC interno.

Modo tensão: mínima impedância de carga 500 ohms.

Saídas analógicas

Modo corrente: máxima impedância de carga 500 ohms.

Resolução 11 bits.

Entradas digitais Para contato seco, sem potencial. Corrente ~200uA. Tipo sensor NTC @25°C de 10k, curva tipo II, tipo III ou JCI 50k. Mediçãode-20

Entradas Temperatura

a 100 °C.

Configuráveis para 0-20mA, 4-20mA, 0-10V e 2-10V.

Impedância ~100k ohms (modo tensão) e 500 ohms (modo corrente).

Entradas Analógicas

Alimentação para sensores externos 24V, máx 160mA total.

Resolução 10 bits.

10/100Mbps, sem polaridade de cabo (Auto MDI/MDI-X).

Comunicação Ethernet

Protocolos suportados: ARP, IPv4, UDP, TCP, HTTP, DHCP, Modbus/TCP,

BACnet/IP, BACnet Ethernet.

Comunicação RS485

principal EIA-485, isolada, com fonte interna. Isolação 1500V. Máx 115200 bps. Temperatura de operação 0 a 60 °C. Umidade máx 95% não condensável. Peso 500 gramas.

Fixação Trilho DIN 35mm.

Dimensões externas 212 x 90 x 77 mm.

Tabela 1 - Especificações técnicas do produto.

2. CARACTERÍSTICAS

Os controladores MCP46A/D são controladores programáveis com protocolos Modbus e BACnet. Podemosdestacar as seguintes características:

▪ 16 saídas digitais a relé, para acionamento de cargas até 250V, 2A.

▪ 4 saídas analógicas configuráveis entre tensão (0/2-10V) ou corrente (0/4-20mA). ▪ 18 ou 26 entradas digitais contato seco ou sensor NTC 10k (curvas AN ou CP). ▪ 8 entradas analógicas configuráveis entre tensão(0/2-10V) ou corrente(0/4-20mA) – somente modeloMCP46A▪ Relógio interno.

▪ Interface ethernet 10/100M, protocolos BACnet/IP e Modbus TCP.

▪ Interface RS-485 isolada, protocolo BACnet MS/TP ou Modbus RTU.

▪ Interface RS-485 sem isolação, protocolos BACnet MS/TP ou Modbus RTU. ▪ Modelos com alimentação 90 a 240VAC ou 24VAC.

▪ Fixação em trilho DIN.

2.1. MODELOS DISPINÍVEIS

Modelo DI/NTC AI DO AO ALIM

MCP46A 18 8 16 4 90-240

MCP46D 26 0 16 4 90-240

MCP46A-24 18 8 16 4 24

MCP46D-24 26 0 16 4 24

Tabela 2 - Modelos disponíveis.

Página1de16

MCP46–Manual

3. INSTALAÇÃO

3.1. CONEXÕES

Figura 1 - Conexões do MCP46.

A Tabela 3 identifica as funções de cada ponto de conexão do MCP46A/D. No modelo comentradasanalógicas(MCP46A), as entradas E19 a E26 são entradas para sinais de tensão (0/2-10V) ou corrente (0/4-20mA). Nomodelo sem entradas analógicas (MCP46D), estas entradas são digitais/NTC, semelhante às outras.

| PONTO |  | NOME DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 1 | EARTH | Aterramento do equipamento. |
| 2 | VAC | A Alimentação (verificar faixaconforme modelo). B |
| 3 | VAC |  |
| 6,7 | DO1 | Saída digital 1 |
| 8,9 | DO2 | Saída digital 2 |
| 10,11 | DO3 | Saída digital 3 |
| 12,13 | DO4 | Saída digital 4 |
| 15,16 | DO5 | Saída digital 5 |
| 17,18 | DO6 | Saída digital 6 |
| 19,20 | DO7 | Saída digital 7 |
| 21,22 | DO8 | Saída digital 8 |
| 23,24 | DO9 | Saída digital 9 |
| 25,26 | DO10 | Saída digital 10 |
| 28,29 | DO11 | Saída digital 11 |
| 30,31 | DO12 | Saída digital 12 |
| 32,33 | DO13 | Saída digital 13 |
| 34,35 | DO14 | Saída digital 14 |
| 36,37 | DO15 | Saída digital 15 |
| 38,39 | DO16 | Saída digital 16 |
| 40 | D+ | RS485 principal |
| 41 | COM |  |
| 42 | D- |  |
| 45 | DI/S1 | Entrada digital/NTC 1 79 |
| 46 | DI/S2 | Entrada digital/NTC 2 80 |
| 47 | DI/S3 | Entrada digital/NTC 3 81 |
| 48 | GND | Comum das entradas 1 a |
| 49 | DI/S4 | Entrada digital/NTC 4 83 |
| 50 | DI/S5 | Entrada digital/NTC 5 84 |
| 51 | DI/S6 | Entrada digital/NTC 6 85 |
| 52 | GND | Comum das entradas 4 a |
| 53 | DI/S7 | Entrada digital/NTC 7 87 |
| 54 | DI/S8 | Entrada digital/NTC 8 88 |
| 55 | DI/S9 | Entrada digital/NTC 9 89 |

| PONTO |  | NOME DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 56 | GND | Comum das entradas 7 a 9 |
| 57 | DI/S10 | Entrada digital/NTC 10 |
| 58 | DI/S11 | Entrada digital/NTC 11 |
| 59 | DI/S12 | Entrada digital/NTC 12 |
| 60 | GND | Comum das entradas 10 a 12 |
| 61 | DI/S19 | ou AI1 Entrada analógica 1 ou DI/NTC19 |
| 62 | DI/S20 ou | AI2 Entrada analógica 2 ou DI/NTC20 |
| 63 | DI/S21 ou | AI3 Entrada analógica 3 ou DI/NTC21 |
| 64 | GND | Comum entradas analógicas 1 a 3 |
| 66 | DI/S22 ou | AI4 Entrada analógica 4 ou DI/NTC22 |
| 67 | DI/S23 ou | AI5 Entrada analógica 5 ou DI/NTC23 |
| 68 | DI/S24 | ou AI6 Entrada analógica 6 ou DI/NTC24 |
| 69 | GND | Comum entradas analógicas 4 a 6 |
| 70 | DI/S25 | ou AI7 Entrada analógica 7 ou DI/NTC25 |
| 71 | DI/S26 | ou AI8 Entrada analógica 8 ou DI/NTC26 |
| 72 | GND | Comum entradas analógicas 7 e 8 |
| 73 | +24 | Alimentação 24VDCpara sensores dasanalógicas. |
| 74 | AO1 | Saída analógica 1 |
| 75 | AO2 | Saída analógica 2 |
| 76 | AO3 | Saída analógica 3 |
| 77 | AO4 | Saída analógica 4 |
| 78 | GND | Comum das saídas analógicas. |
|  | DI/S13 | Entrada digital/NTC 13 |
|  | DI/S14 | Entrada digital/NTC 14 |
|  | DI/S15 | Entrada digital/NTC 15 |
| 82 | GND | Comum das entradas 13 a 15 |
|  | DI/S16 | Entrada digital/NTC 16 |
|  | DI/S17 | Entrada digital/NTC 17 |
|  | DI/S18 | Entrada digital/NTC 18 |
| 86 | GND | Comum das entradas 16 a 18 |
|  | D- | RS485 auxiliar |
|  | COM |  |
|  | D+ |  |

entradas

3

6

Tabela 3 - Pontos de conexão.

Página2de16

MCP46–Manual

3.2. ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL

Para seu funcionamento, o controlador MCP46 deve ser alimentado através dos terminais VAC. Atensãodealimentação deve estar entre 90 e 240 VAC. E como opção o modelo com alimentação de 24 VAC.

Figura 2 - Conexão da alimentação.

3.3. ENTRADAS

3.3.1. MÓDULO MCP46A

O módulo MCP46A possui 18 entradas digitais (contato a seco) ou para sensores de temperatura NTCde10kcurvastipo II, III ou JCI 50k.

Figura 3 - Conexão das entradas digitais/NTC do MCP46A.

E 8 entradas analógicas, para sinais de tensão 0/2-10V ou corrente 0/4-20mA.

Figura 4 - Conexão das entradas analógicas do MCP46A.

3.3.2. MÓDULO MCP46D

O módulo MCP46D possui 26 entradas digitais (contato a seco) ou para sensores de temperatura NTC10kcurvastipo II, III ou JCI 50k.

Figura 5 - Conexões das entradas digitais/NT do MCP46D.

Página3de16

MCP46–Manual

3.4. ENTRADAS DIGITAIS / NTC

As entradas digitais podem ser utilizadas para monitoramento do estado de um contato. Não podeser aplicadonenhum potencial na entrada, com risco de danificar o equipamento.

Figura 6 - Uso das entradas digitais / NTC.

3.5. ENTRADAS ANALÓGICAS

As entradas analógicas do MCP46 aceitam sensores externos com saída em 0-20mA, 4-20mA, 0-10Vou2-10V.

O módulo pode fornecer uma alimentação de 24VDC para o laço de corrente. Nos casos emque estaalimentaçãoéutilizada, a ligação deve ser feita conforma a Figura 7A. Para casos onde a alimentação é externa, aligaçãodeveser feita como indicado na Figura 7B.

Figura 7 - Ligação para sensores saída corrente.

Para sensores com saída tensão, o sensor deve ser ligado conforme a Figura 8.

Figura 8 - Ligação para sensores saída tensão.

3.6. SAÍDAS DIGITAIS

O MCP46 possui 16 saídas digitais a relé que podem ser utilizadas para acionamento de cargas diversas.

Página4de16

MCP46–Manual

Figura 9 - Conexão das saídas digitais do MCP46.

E também possui 4 saídas analógicas que podem ser configuradas no modo tensão (0 ou 2-10V) e mododecorrente(0 ou 4-20mA).

Figura 10 - Conexão das saídas analógicas do MCP46.

3.6.1. SAÍDAS DIGITAIS

As saídas foram projetadas para acionamento de cargas de até 250VAC em 2A. Possuemproteçãointernaparacargas indutivas (varistores).

A ligação é feita conforme indicado na Figura 11.

Figura 11 - Uso das saídas digitais.

3.6.2. SAÍDAS ANALÓGICAS

A ligação da saída analógica é feita conforme indicado na Figura 12. A ligação é semelhante nos 2modosdeoperação (tensão ou corrente).

Figura 12 - Uso das saída analógicas.

Página5de16

MCP46–Manual

3.7. COMUNICAÇÃO

O controlador MCP46 possui duas portas RS485: A porta principal (terminais inferiores) é isolado e recomendado-seutilizar para a rede de comunicação principal. A porta auxiliar RS485 (terminais superiores) não são isoladasesódeve ser utilizado para comunicações locais.

Estas portas permitem a comunicação com a rede de automatização de acordo com os protocolos ModbusRTUouBACnet MS/TP. E também possui comunicação via Ethernet.

3.7.1. RS485 PRINCIPAL

Figura 13 - Conexão da comunicação principal RS485.

O módulo possui duas interfaces de comunicação RS485 que podem ser configuradas nos protocolosBACnetouModbus.

A ligação da rede de comunicações deve ser encadeada (ou Daisy Chain ), evitando derivações em“T” paraummelhor funcionamento da rede. É altamente recomendado o uso de par trançado e blindado nesta rede. Ablindagemdeve ser aterrada nos dois lados do cabo. O sinal GND dos controladores pode ser opcionalmente desconectadoemredes menores e mais simples.

Figura 14 - Ligação encadeada ( Daisy Chain ).

Figura 15 - Ligação em “T”.

Para conectar mais de 32 equipamentos em um mesmo segmento de rede, é necessário utilizar repetidoresRS485.Em casos de redes longas, pode ser necessário a terminação através de um resistor de 120Ω/ 0.5W. Estesresistores devem ser instalados apenas nas duas extremidades da rede. A porta de comunicação principal possuiisolação galvânica, podendo ser usada em redes longas e distribuídas pela instalação.

3.7.2. RS485 AUXILIAR

Figura 16 - Conexão da comunicação auxiliar RS485.

Página6de16

MCP46–Manual

A porta auxiliar RS485 só deve ser usadas para comunicação local. E podem ser configuradas através dosoftwareMConfig.

3.7.3. COMUNICAÇÃO ETHERNET

O MCP46 possui uma interface ethernet 10/100M, com conector RJ45 padrão. Para conexão, podemser utilizadostanto cabos cruzados (cross) como os cabos normais (pino a pino). A detecção do tipo de cabo é automáticaenãoexige nenhuma configuração.

A configuração completa do equipamento é feita través da interface ethernet, utilizando-se umbrowser comum. O endereço IP padrão do equipamento é 10.1.1.240.

Com o equipamento ligado, pressionando a tecla RESET IP durante 10 segundos, a interface é reconfiguradacom este IP padrão. O led de operação pisca rapidamente para indicar esta situação.

3.7.3.1. ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA ETHERNET

O MCP46 disponibiliza uma porta ehternet para atualização de firmware. Para atualizar a versão do firmwaredoseuMCP46 e manter seu equipamento sempre na versão mais atual, deve seguir os passos a seguir:

1) Possuir um cabo ethernet.

2) Baixar a versão mais recente do firmware para o MCP46.

3) Realizar a conexão entre o produto e o computador via ethernet.

4) Baixar o software de atualização de firmwares via ethernet disponibilizado (observação: sempre abrir oprogramacomo administrador).

5) Dentro do programa, colocar o IP e o MAC ADRESS atribuído ao produto. Escolher umarquivo .boot compatívelcom o controlador.

Figura 17 - Exemplo de atualização de firmware via ethernet.

6) Ligar o equipamento segurando a tecla RESET IP, o led vermelho deverá ficar ligado, sinalizandoqueocontrolador está em modo bootável. Depois disso clicar no botão “atualizar” e aguardar a barra ser concluída.

Figura 18 - Exemplo de tela de transferência de atualização completa.

Página7de16

MCP46–Manual

4. CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO

A configuração do MCP46 é feita através de um browser comum, acessando o webserver interno doequipamento.Para acesso às configurações, basta conectar o módulo ao computador, através de um cabo ethernet eacessaroequipamento através do endereço IP configurado:

http://10.1.1.240

Ao acessar a interface web, a configuração é feita através da aba “Configuração” do menu superior.

O usuário e senha padrão para acesso às configurações é config / config. Nas configurações, a senhapodeseralterada livremente.

A lista de parâmetros de configurações é disponibilizado no capítulo 8.

5. LÓGICAS INTERNAS

O MCP46 não possui nenhuma lógica interna pré-estabelecida. O programa do usuário pode ser totalmentedesenvolvido através da ferramenta MPROG.

Durante a inicialização do equipamento, é possivel interromper a carga do programa do usuário pressionando-seatecla do painel frontal 5 vezes. Caso o programa não seja carregado ou ocorrer algum erro de execução, oledpiscarapidamente indicando o problema.

Página8de16

MCP46 – Manual

6. MAPA DE OBJETOS BACNET

Os objetos da tabela abaixo são pré-definidos no firmware do equipamento. A lógica do usuário podedefinir novos objetos através da ferramenta MPROG.

Os objetos marcados em azul existem apenas na versão digital (MCP46D).

Os marcados em vermelho só existem na versão analógica (MCP46A).

| Tipo | Instância | Nome | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Device | - | MCP46AMCP46D | ou Objeto de controle do equipamento. |
| NotificationClass | 1 | Alarmes | Objeto de notificação de alarmes. |
| Analog | Input 0 | NTC_01 | Temperatura entrada 1 (NTC) |
| Analog | Input 1 | NTC_02 | Temperatura entrada 2 (NTC) |
| Analog | Input 2 | NTC_03 | Temperatura entrada 3 (NTC) |
| Analog | Input 3 | NTC_04 | Temperatura entrada 4 (NTC) |
| Analog | Input 4 | NTC_05 | Temperatura entrada 5 (NTC) |
| Analog | Input 5 | NTC_06 | Temperatura entrada 6 (NTC) |
| Analog | Input 6 | NTC_07 | Temperatura entrada 7 (NTC) |
| Analog | Input 7 | NTC_08 | Temperatura entrada 8 (NTC) |
| Analog | Input 8 | NTC_09 | Temperatura entrada 9 (NTC) |
| Analog | Input 9 | NTC_10 | Temperatura entrada 10 (NTC) |
| Analog | Input 10 | NTC_11 | Temperatura entrada 11 (NTC) |
| Analog | Input 11 | NTC_12 | Temperatura entrada 12 (NTC) |
| Analog | Input 12 | NTC_13 | Temperatura entrada 13 (NTC) |
| Analog | Input 13 | NTC_14 | Temperatura entrada 14 (NTC) |
| Analog | Input 14 | NTC_15 | Temperatura entrada 15 (NTC) |
| Analog | Input 15 | NTC_16 | Temperatura entrada 16 (NTC) |
| Analog | Input 16 | NTC_17 | Temperatura entrada 17 (NTC) |
| Analog | Input 17 | NTC_18 | Temperatura entrada 18 (NTC) |
| Analog | Input 18 | NTC_19 | Temperatura entrada 19 (NTC) |
| Analog | Input 19 | NTC_20 | Temperatura entrada 20 (NTC) |
| Analog | Input 20 | NTC_21 | Temperatura entrada 21 (NTC) |
| Analog | Input 21 | NTC_22 | Temperatura entrada 22 (NTC) |
| Analog | Input 22 | NTC_23 | Temperatura entrada 23 (NTC) |
| Analog | Input 23 | NTC_24 | Temperatura entrada 24 (NTC) |
| Analog | Input 24 | NTC_25 | Temperatura entrada 25 (NTC) |
| Analog | Input 25 | NTC_26 | Temperatura entrada 26 (NTC) |
| Analog | Input 18 | AI_1 | Entrada analógica 1 (0 a 100%) |
| Analog | Input 19 | AI_2 | Entrada analógica 2 (0 a 100%) |
| Analog | Input 20 | AI_3 | Entrada analógica 3 (0 a 100%) |
| Analog | Input 21 | AI_4 | Entrada analógica 4 (0 a 100%) |
| Analog | Input 22 | AI_5 | Entrada analógica 5 (0 a 100%) |
| Analog | Input 23 | AI_6 | Entrada analógica 6 (0 a 100%) |
| Analog | Input 24 | AI_7 | Entrada analógica 7 (0 a 100%) |
| Analog | Input 25 | AI_8 | Entrada analógica 8 (0 a 100%) |
| Analog Output 0 |  | AO_1 | Saída analógica 1 |
| Analog Output 1 |  | AO_2 | Saída analógica 2 |
| Analog Output 2 |  | AO_3 | Saída analógica 3 |
| Analog Output 3 |  | AO_4 | Saída analógica 4 |
| Binary Input 0 |  | BI_01 | Estado da entrada digital 1 |
| Binary Input 1 |  | BI_02 | Estado da entrada digital 2 |
| Binary Input 2 |  | BI_03 | Estado da entrada digital 3 |
| Binary Input 3 |  | BI_04 | Estado da entrada digital 4 |
| Binary Input 4 |  | BI_05 | Estado da entrada digital 5 |
| Binary Input 5 |  | BI_06 | Estado da entrada digital 6 |
| Binary Input 6 |  | BI_07 | Estado da entrada digital 7 |
| Binary Input 7 |  | BI_08 | Estado da entrada digital 8 |
| Binary Input 8 |  | BI_09 | Estado da entrada digital 9 |
| Binary Input 9 |  | BI_10 | Estado da entrada digital 10 |
| Binary Input 10 |  | BI_11 | Estado da entrada digital 11 |
| Binary Input 11 |  | BI_12 | Estado da entrada digital 12 |
| Binary Input 12 |  | BI_13 | Estado da entrada digital 13 |
| Binary Input 13 |  | BI_14 | Estado da entrada digital 14 |
| Binary Input 14 |  | BI_15 | Estado da entrada digital 15 |
| Binary Input 15 |  | BI_16 | Estado da entrada digital 16 |
| Binary Input 16 |  | BI_17 | Estado da entrada digital 17 |
| Binary Input 17 |  | BI_18 | Estado da entrada digital 18 |

Página 9 de16

MCP46 – Manual

| Binary Input 18 |  | BI_19 | Estado da entrada digital 19 |
| --- | --- | --- | --- |
| Binary Input 19 |  | BI_20 | Estado da entrada digital 20 |
| Binary Input 20 |  | BI_21 | Estado da entrada digital 21 |
| Binary Input 21 |  | BI_22 | Estado da entrada digital 22 |
| Binary Input 22 |  | BI_23 | Estado da entrada digital 23 |
| Binary Input 23 |  | BI_24 | Estado da entrada digital 24 |
| Binary Input 24 |  | BI_25 | Estado da entrada digital 25 |
| Binary Input 25 |  | BI_26 | Estado da entrada digital 26 |
| Binary Output 0 |  | BO_01 | Saída digital 1 |
| Binary Output 1 |  | BO_02 | Saída digital 2 |
| Binary Output 2 |  | BO_03 | Saída digital 3 |
| Binary Output 3 |  | BO_04 | Saída digital 4 |
| Binary Output 4 |  | BO_05 | Saída digital 5 |
| Binary Output 5 |  | BO_06 | Saída digital 6 |
| Binary Output 6 |  | BO_07 | Saída digital 7 |
| Binary Output 7 |  | BO_08 | Saída digital 8 |
| Binary Output 8 |  | BO_09 | Saída digital 9 |
| Binary Output 9 |  | BO_10 | Saída digital 10 |
| Binary Output 10 |  | BO_11 | Saída digital 11 |
| Binary Output 11 |  | BO_12 | Saída digital 12 |
| Binary Output 12 |  | BO_13 | Saída digital 13 |
| Binary Output 13 |  | BO_14 | Saída digital 14 |
| Binary Output 14 |  | BO_15 | Saída digital 15 |
| Binary Output 15 |  | BO_16 | Saída digital 16 |

Tabela 4 - Objetos BACnet.

Página 10 de16

MCP46 – Manual

7. TABELA MODBUS

A tabela B informa os endereços e o significado de cada registro disponível.

Registros do tipo FLOAT ou DWORD são disponibilizados em 2 registros de 16bits consecutivos, sendoa parte mais significativa disponibilizada no primeiro endereço.

Os objetos marcados em azul existem apenas na versão digital (MCP46D).

Os marcados em vermelho só existem na versão analógica (MCP46A).

| Endereço | Nome | Tipo |  | Esc Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.000 | DI_01 | WORD |  | - Estado da entrada digital 1 |
| 20.001 | DI_02 | WORD |  | - Estado da entrada digital 2 |
| 20.002 | DI_03 | WORD |  | - Estado da entrada digital 3 |
| 20.003 | DI_04 | WORD |  | - Estado da entrada digital 4 |
| 20.004 | DI_05 | WORD |  | - Estado da entrada digital 5 |
| 20.005 | DI_06 | WORD |  | - Estado da entrada digital 6 |
| 20.006 | DI_07 | WORD |  | - Estado da entrada digital 7 |
| 20.007 | DI_08 | WORD |  | - Estado da entrada digital 8 |
| 20.008 | DI_09 | WORD |  | - Estado da entrada digital 9 |
| 20.009 | DI_10 | WORD |  | - Estado da entrada digital 10 |
| 20.010 | DI_11 | WORD |  | - Estado da entrada digital 11 |
| 20.011 | DI_12 | WORD |  | - Estado da entrada digital 12 |
| 20.012 | DI_13 | WORD |  | - Estado da entrada digital 13 |
| 20.013 | DI_14 | WORD |  | - Estado da entrada digital 14 |
| 20.014 | DI_15 | WORD |  | - Estado da entrada digital 15 |
| 20.015 | DI_16 | WORD |  | - Estado da entrada digital 16 |
| 20.016 | DI_17 | WORD |  | - Estado da entrada digital 17 |
| 20.017 | DI_18 | WORD |  | - Estado da entrada digital 18 |
| 20.018 | DI_19 | WORD |  | - Estado da entrada digital 19 |
| 20.019 | DI_20 | WORD |  | - Estado da entrada digital 20 |
| 20.020 | DI_21 | WORD |  | - Estado da entrada digital 21 |
| 20.021 | DI_22 | WORD |  | - Estado da entrada digital 22 |
| 20.022 | DI_23 | WORD |  | - Estado da entrada digital 23 |
| 20.023 | DI_24 | WORD |  | - Estado da entrada digital 24 |
| 20.024 | DI_25 | WORD |  | - Estado da entrada digital 25 |
| 20.025 | DI_26 | WORD |  | - Estado da entrada digital 26 |
| 20.100 | NTC_01.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 1 |
| 20.102 | NTC_01.STAT | WORD |  | - Falha NTC1 (0 = válido) |
| 20.103 | NTC_02.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 2 |
| 20.105 | NTC_02.STAT | WORD |  | - Falha NTC2 (0 = válido) |
| 20.106 | NTC_03.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 3 |
| 20.108 | NTC_03.STAT | WORD |  | - Falha NTC3 (0 = válido) |
| 20.109 | NTC_04.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 4 |
| 20.111 | NTC_04.STAT | WORD |  | - Falha NTC4 (0 = válido) |
| 20.112 | NTC_05.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 5 |
| 20.114 | NTC_05.STAT | WORD |  | - Falha NTC5 (0 = válido) |
| 20.115 | NTC_06.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 6 |
| 20.117 | NTC_06.STAT | WORD |  | - Falha NTC6 (0 = válido) |
| 20.118 | NTC_07.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 7 |
| 20.120 | NTC_07.STAT | WORD |  | - Falha NTC7 (0 = válido) |
| 20.121 | NTC_08.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 8 |
| 20.123 | NTC_08.STAT | WORD |  | - Falha NTC8 (0 = válido) |
| 20.124 | NTC_09.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 9 |
| 20.126 | NTC_09.STAT | WORD |  | - Falha NTC9 (0 = válido) |
| 20.127 | NTC_10.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 10 |
| 20.129 | NTC_10.STAT | WORD |  | - Falha NTC10 (0 = válido) |
| 20.130 | NTC_11.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 11 |
| 20.132 | NTC_11.STAT | WORD |  | - Falha NTC11 (0 = válido) |
| 20.133 | NTC_12.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 12 |
| 20.135 | NTC_12.STAT | WORD |  | - Falha NTC12 (0 = válido) |
| 20.136 | NTC_13.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 13 |

Página 11 de16

MCP46 – Manual

| 20.138 | NTC_13.STAT | WORD |  | - Falha NTC13 (0 = válido) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.139 | NTC_14.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 14 |
| 20.141 | NTC_14.STAT | WORD |  | - Falha NTC14 (0 = válido) |
| 20.142 | NTC_15.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 15 |
| 20.144 | NTC_15.STAT | WORD |  | - Falha NTC15 (0 = válido) |
| 20.145 | NTC_16.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 16 |
| 20.147 | NTC_16.STAT | WORD |  | - Falha NTC16 (0 = válido) |
| 20.148 | NTC_17.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 17 |
| 20.150 | NTC_17.STAT | WORD |  | - Falha NTC17 (0 = válido) |
| 20.151 | NTC_18.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 18 |
| 20.153 | NTC_18.STAT | WORD |  | - Falha NTC18 (0 = válido) |
| 20.154 | NTC_19.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 19 |
| 20.156 | NTC_19.STAT | WORD |  | - Falha NTC19 (0 = válido) |
| 20.157 | NTC_20.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 20 |
| 20.159 | NTC_20.STAT | WORD |  | - Falha NTC20 (0 = válido) |
| 20.160 | NTC_21.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 21 |
| 20.162 | NTC_21.STAT | WORD |  | - Falha NTC21 (0 = válido) |
| 20.163 | NTC_22.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 22 |
| 20.165 | NTC_22.STAT | WORD |  | - Falha NTC22 (0 = válido |
| 20.166 | NTC_23.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 23 |
| 20.168 | NTC_23.STAT | WORD |  | - Falha NTC23 (0 = válido) |
| 20.169 | NTC_24.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 24 |
| 20.171 | NTC_24.STAT | WORD |  | - Falha NTC24 (0 = válido) |
| 20.172 | NTC_25.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 25 |
| 20.174 | NTC_25.STAT | WORD |  | - Falha NTC25 (0 = válido) |
| 20.175 | NTC_26.VAL | FLOAT |  | - Temperatura entrada NTC 26 |
| 20.177 | NTC_26.STAT | WORD |  | - Falha NTC26 (0 = válido) |
| 20.154 | AI_1.VAL | FLOAT |  | - Valor da entrada analógica 1 (0-100%) |
| 20.156 | AI_1.STAT | WORD |  | - Falha da entrada analógica 1 (0 = válido) |
| 20.157 | AI_2.VAL | FLOAT |  | - Valor da entrada analógica 2 (0-100%) |
| 20.159 | AI_2.STAT | WORD |  | - Falha da entrada analógica 2 (0 = válido) |
| 20.160 | AI_3.VAL | FLOAT |  | - Valor da entrada analógica 3 (0-100%) |
| 20.162 | AI_3.STAT | WORD |  | - Falha da entrada analógica 3 (0 = válido) |
| 20.163 | AI_4.VAL | FLOAT |  | - Valor da entrada analógica 4 (0-100%) |
| 20.165 | AI_4.STAT | WORD |  | - Falha da entrada analógica 4 (0 = válido) |
| 20.166 | AI_5.VAL | FLOAT |  | - Valor da entrada analógica 5 (0-100%) |
| 20.168 | AI_5.STAT | WORD |  | - Falha da entrada analógica 5 (0 = válido) |
| 20.169 | AI_6.VAL | FLOAT |  | - Valor da entrada analógica 6 (0-100%) |
| 20.171 | AI_6.STAT | WORD |  | - Falha da entrada analógica 6 (0 = válido) |
| 20.172 | AI_7.VAL | FLOAT |  | - Valor da entrada analógica 7 (0-100%) |
| 20.174 | AI_7.STAT | WORD |  | - Falha da entrada analógica 7 (0 = válido) |
| 20.175 | AI_8.VAL | FLOAT |  | - Valor da entrada analógica 8 (0-100%) |
| 20.177 | AI_8.STAT | WORD |  | - Falha da entrada analógica 8 (0 = válido) |
| 20.200 | DO_01 | WORD |  | - Estado da saída digital 1 |
| 20.201 | DO_02 | WORD |  | - Estado da saída digital 2 |
| 20.202 | DO_03 | WORD |  | - Estado da saída digital 3 |
| 20.203 | DO_04 | WORD |  | - Estado da saída digital 4 |
| 20.204 | DO_05 | WORD |  | - Estado da saída digital 5 |
| 20.205 | DO_06 | WORD |  | - Estado da saída digital 6 |
| 20.206 | DO_07 | WORD |  | - Estado da saída digital 7 |
| 20.207 | DO_08 | WORD |  | - Estado da saída digital 8 |
| 20.208 | DO_09 | WORD |  | - Estado da saída digital 9 |
| 20.209 | DO_10 | WORD |  | - Estado da saída digital 10 |
| 20.210 | DO_11 | WORD |  | - Estado da saída digital 11 |
| 20.211 | DO_12 | WORD |  | - Estado da saída digital 12 |
| 20.212 | DO_13 | WORD |  | - Estado da saída digital 13 |
| 20.213 | DO_14 | WORD |  | - Estado da saída digital 14 |
| 20.214 | DO_15 | WORD |  | - Estado da saída digital 15 |
| 20.215 | DO_16 | WORD |  | - Estado da saída digital 16 |
| 20.300 | AO_1 | FLOAT |  | - Valor da saída analógica 1 (0-100%) |
| 20.302 | AO_2 | FLOAT |  | - Valor da saída analógica 2 (0-100%) |
| 20.304 | AO_3 | FLOAT |  | - Valor da saída analógica 3 (0-100%) |
| 20.306 | AO_4 | FLOAT |  | - Valor da saída analógica 4 (0-100%) |

Página 12 de16

MCP46 – Manual

| 20.500 | RTC.DAY | WORD |  | - Relogio: dia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.501 | RTC.MONTH | WORD |  | - Relógio: mês |
| 20.502 | RTC.YEAR | WORD |  | - Relógio: ano |
| 20.503 | RTC.HOUR | WORD |  | - Relógio: hora |
| 20.504 | RTC.MINUTE | WORD |  | - Relógio: minuto |
| 20.505 | RTC.SECOND | WORD |  | - Relógio: segundo |
| 20.600 | AJUSTE.DIA | WORD |  | Sim Ajuste do relógio: dia |
| 20.601 | AJUSTE.MES | WORD |  | Sim Ajuste do relógio: mês |
| 20.602 | AJUSTE.ANO |  |  | WORD Sim Ajuste do relógio: ano |
| 20.603 | AJUSTE.HORA | WORD |  | Sim Ajuste do relógio: hora |
| 20.604 | AJUSTE.MIN | WORD |  | Sim Ajuste do relógio: minuto |
| 20.605 | AJUSTE.SEG |  |  | WORD Sim Ajuste do relógio: segundo |
| 20.606 | AJUSTE.SALVA | WORD |  | Sim Ajuste do relógio: escrever 12345 para alterar relógio. |
| 20.610 | Horário de verão | WORD |  | Sim Dia de início do horário de verão |
| 20.611 |  | WORD |  | Sim Mês de início do horário de verão |
| 20.612 |  | WORD |  | Sim Dia de fim do horário de verão. |
| 20.613 |  | WORD |  | Sim Mês de fim do horário de verão. |
| 20.650 | Feriado 01 | WORD |  | Sim Dia |
| 20.651 |  | WORD |  | Sim Mês |
| 20.652 | Feriado 02 | WORD |  | Sim Dia |
| 20.653 |  | WORD |  | Sim Mês |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 20.688 | Feriado 20 | WORD |  | Sim Dia |
| 20.689 |  | WORD |  | Sim Mês |

Tabela 5 - Registros Modbus.

Página 13 de16

MCP46 – Manual

8. CONFIGURAÇÕES DO EQUIPAMENTO

As configurações abaixo estão disponíveis pelo webserver integrado do equipamento.

| GRUPO | CONFIGURAÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| Entradas Tipo | Entrada | N Lista | Seleciona o tipo da entrada N. Para os tipos NTC, é possível selecionar a curva do sensor entre ANePara o modelo MCP46A, as entradas 19 a 26 podem ser configuradas entre corrente (0/4-20mA) e(0/2-10V). |
| Entradas Polaridade | Entrada | N Lista | Seleciona a inversão de polaridade da entrada digital N. |
| Entradas Offset NTC | Entrada | N -3.0 | .. 3.0 Seleciona o offset para ajuste das entradas configuradas como NTC. |
| Saídas Tipo analógicas | Saída | N Lista | Seleciona o modo da saída analógica N. |
| Saídas Polaridade | Saída | N Lista | Indica se a saída N tem polaridade normal ou invertida (NA ou NF). |
| Comunicação Ethernet | Endereço | IP | Endereço do equipamento na rede IP |
|  | Máscara | de rede | Máscara da rede a que pertence o equipamento |
|  | Gateway |  | Gateway para acesso a outras redes (opcional). |
| Comunicação Modbus Escravo | Porta RS485 | Lista | Seleciona a porta RS485 a ser usada para o protocolo Modbus escravo |
|  | Velocidade | 9600 | .. 115200 Seleciona a velocidade de comunicação desta porta. |
|  | Paridade | Lista | Seleciona a paridade dos dados. |
|  | Stop | bits Lista | Seleciona o numero de stop bits. |
|  | Endereço | Modbus 1 | .. 255 Endereço do equipamento na rede Modbus. |
|  | Atraso transmissão | 0 | .. 100 Define um atraso (em ms) antes de enviar a resposta. Deve ser usado em conjunto comconversores/repetidores RS485 que necessitam de um tempo para reversão do sentido de comunicação. |
| Comunicação BACnet Geral | Device | ID 0 .. 4194302 | Seleciona o endereço do equipamento na rede BACnet (deve ser único globalmente) |
|  | Device | name | Informa o nome do equipamento na rede BACnet. |
|  | APDU | Timeout 500 .. 10.000 | Seleciona o tempo máximo de espera pela resposta (modo client), em ms |
|  | APDU | Retries 0 | .. 5 Seleciona o número de tentativas de comunicação (modo client). |
| Comunicação BACnet BACnet/IP | Habilita | Não/Sim | Habilita o protocolo BACnet sobre interface IP. |
|  | Porta | 0 .. 65535 | Seleciona a porta UDP para funcionamento do servidor BACnet (padrão = 47808). |
| Comunicação BACnet BACnet/Ethernet | Habilita | Não/Sim | Habilita o protocolo BACnet sobre interface Ethernet IEEE 802.3 |
| Comunicação BACnet BACnet MS/TP | Porta RS485 | Lista | Seleciona a porta RS485 para ser usada para o protocolo BACnet MS/TP |
|  | Velocidade | 9600 | .. 115200 Seleciona a velocidade da porta RS485 |
|  | MAC (Station Addr) 0 |  | .. 127 Seleciona o endereço do equipamento na rede MS/TP. |
|  | Max Master 0 |  | .. 127 Seleciona o endereço do maior mestre na rede MS/TP. |
|  | Max Info | Frames 1 | .. 10 Indica a quantidade de comunicações na rede antes de transferir o token para a próxima estação. Esta |

CP.

tensão

Página 14 de16

MCP46 – Manual

|  |  |  | configuração controla a banda do equipamento na rede. |
| --- | --- | --- | --- |
| Comunicação Modbus MestreGeral | Timeout | 100 .. 10.000 | Configura o tempo máximo de espera pela resposta (ms). |
|  | Tentativas | 1 | .. 5 Configura o número de tentativas de comunicação. |
|  | Atraso entre | leituras 0 .. 1.000 | Configura o atraso entre 2 transações na rede Modbus. |
| Comunicação Modbus MestreModbus RTU | Porta RS485 | Lista | Seleciona a porta RS485 a ser usada para o protocolo Modbus Mestre. |
|  | Velocidade | 9600 | .. 115200 Seleciona a velocidade de comunicação da porta RS485. |
|  | Paridade | Lista | Seleciona a paridade dos dados nesta porta. |
|  | Stop | bits Lista | Seleciona o número de stop bits da porta. |
| Diversos | Local |  | Informa um local de instalação para facilitar a identificação do equipamento. |
|  | Senha configuração |  | Altera a senha de acesso às configurações na interface web. |

Tabela 6 - Configurações do equipamento.

Página 15 de16

MCP46 –Manual

CONTROLE DE REVISÕES

REVISIÓN F – 27/09/2024

▪ Atualizada a formatação do documento.

▪ Adicionada informações sobre as conexões do produto e atualização do firmware.

▪ Adicionada informação sobre a possibilidade de utilizar NTC JCI 50k.

MCP46 –MANUAL

Revisão F–20240927

A critério da fábrica e, tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características aqui constantes poderão ser alteradassemaviso prévio.

Página16de16

Simples ou sosticado:  você decide

Descubra mais em  www.mercato-br.com

Tire suas dúvidas suporte@mercatoautomacao.com.br

Controladores, medidores, instrumentos

e periféricos para automação e HVAC-R