Rateio eficaz e sem perdas Medidor eletrônico de insumos

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI –Manual

Este manual descreve a instalação, o uso e a configuração do Medidor Eletrônico de Insumos (MEI).

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação 90 a 240VCA, 50/60Hz.

Consumo 15 VA máximo.

Saídas

Relés.

digitais

Carga máxima 2A @ 250VCA.

Entradas

Para contato seco, sem potencial. Corrente ~200uA.

digitais

Frequência máxima (pulsos): 100Hz.

Entradas

Tipo sensor NTC 10k.

Temperatura

Curvas disponíveis para sensores Tipo II ou III.

Entrada

AnalógicaConfigurável entre tensão (0-10V) ou corrente (0-20mA ou 4-20mA). Resolução 10bits. Exatidão Tensão e corrente 0.5%, Potência e energia 1.0%.

Relógio Mantido à bateria CR2032. Acesso por tampa no painel frontal.

Comunicação

RS485 EIA-485, isolada, com fonte interna. Isolação 1500V. Máx 115200 bps. Comunicação

10/100Mbps, sem polaridade de cabo (Auto MDI/MDI-X).

Ethernet

Protocolos suportados: ARP, IPv4, UDP, TCP, HTTP, DHCP, ModbusTCP Temperatura

0 a 60 °C. Umidade máx 95% não condensável.

de operação

Fixação Trilho DIN

Dimensões

externas160 x 90 x 60 mm (L x P x A).

Tabela 1 - Especificações técnicas do produto.

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O Medidor Eletrônico de Insumos (MEI) é um equipamento desenvolvido para a medição de insumosemsistemas de rateio de custos. Em conjunto com o software de tarifação ele se torna uma soluçãocompletapara controle de custos de insumos em sistemas prediais.

Podemos destacar as seguintes características:

▪ Medição de energia ativa e reativa para sistemas trifásicos (até 380VAC).

▪ Medição de corrente via TC externo com secundário de até 5A.

▪ Até cinco entradas de pulso para totalização de consumos de água, gás, etc... ▪ Medição de consumo de ar-condicionado (BTU-meter).

▪ Até cinco entradas para medição de temperaturas.

▪ Uma entrada analógica 0-10V ou 4-20mA (configurável) para medição de vazão ou qualquer outragrandeza.

▪ Quatro saídas digitais com programação horária independente para controle de cargas diversas(iluminação de vitrine, ...).

▪ Interface ethernet 10/100M. Permite a leitura de dados de medição e a configuração completadoequipamento através de browser comum.

▪ Interface EIA-485 isolada.

▪ Interface local (display) para visualização dos consumos e estado do equipamento e configuraçãobásica. ▪ Relógio calendário, mantido à bateria.

▪ Alimentação 90 a 240VCA.

Página1de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI –Manual

3. MODELOS DISPONÍVEIS

O MEI está disponível nos seguintes modelos:

Modelo Características STD Somente medição de energia.

PLUS Acrescenta medição de BTU e entradas de pulso. PRO Acrescenta funções de segurança patrimonial. ULTRA Acrescenta funções de controle de fancoil Tabela 2 - Modelos disponíveis.

Este manual descreve as características do modelo mais completo (ULTRA). Consulte no anexoAadisponibilidade da função para o modelo adquirido.

Página2de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI –Manual

4. INSTALAÇÃO

4.1. CONEXÕES

Figura 1 - Conexões do produto.

A tabela 3 identifica as funções de cada ponto de conexão do MEI de acordo com a figura 1.

| PONTO | NOME | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 1 | EARTH | Aterramento do equipamento. |
| 2 | VAC | Alimentação principal. |
| 3 | VAC | Alimentação principal. |
| 4 | VA | Medição de tensão fase A. |
| 5 | VB | Medição de tensão fase B. |
| 6 | VC | Medição de tensão fase C. |
| 7 | NEUTRO | Neutro do canal de medição. |
| 8 | IA+ | Sinal positivo do TC da fase A |
| 9 | IA- | Sinal negativo do TC da fase A |
| 10 | IB+ | Sinal positivo do TC da fase B |
| 11 | IB- | Sinal negativo do TC da fase B |
| 12 | IC+ | Sinal positivo do TC da fase C |
| 13 | IC- | Sinal negativo do TC da fase C |
| 14 | DO4 | Contato 1 da saída digital 4. |
| 15 | DO4 | Contato 2 da saída digital 4. |
| 16 | DO3 | Contato 1 da saída digital 3. |
| 17 | DO3 | Contato 2 da saída digital 3. |
| 18 | DO2 | Contato 1 da saída digital 2. |
| 19 | DO2 | Contato 2 da saída digital 2. |
| 20 | DO1 | Contato 1 da saída digital 1. |
| 21 | DO1 | Contato 2 da saída digital 1. |
| 22 | +24V | Alimentação do laço para entrada analógica. |
| 23 | AI1 | Entrada analógica 1. |
| 24 | GND | Comum da entrada analógica 1. |
| 25 | DI1/S1 | Entrada digital 1 / Temperatura 1. |
| 26 | DI2/S2 | Entrada digital 2 / Temperatura 2. |
| 27 | GND | Comum das entradas. |
| 28 | DI3/S3 | Entrada digital 3 / Temperatura 3. |
| 29 | DI4/S4 | Entrada digital 4 / Temperatura 4. |
| 30 | GND | Comum das entradas. |
| 31 | DI5/S5 | Entrada digital 5 / Temperatura 5. |
| 32 | AO1 | Saída analógica 1. |
| 33 | GND | Comum da saída analógica. |
| 34 | D+ | Comunicação RS485 +. |
| 35 | COM | Comum da fonte isolada da RS485. |
| 36 | D- | Comunicação RS485 -. |

Tabela 3 - Pontos de conexão.

Página3de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI –Manual

4.2. ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL

Para funcionamento, o medidor MEI deve ser alimentado através da entrada de alimentação principal. Estaalimentação deve estar entre 90 a 240VCA.

Figura 2 - Conexão da alimentação.

Para segurança e operação correta, o equipamento deve ser corretamente aterrado, através doborneespecífico.

4.3. COMUNICAÇÃO ETHERNET

O equipamento possui uma interface ethernet 10/100Mbps com conector RJ45 padrão. Podemser utilizadostanto cabos cruzados (cross) como os cabos normais (pino a pino).

A configuração completa do medidor é feita através da interface ethernet, utilizando-se umbrowser comum. O endereço IP padrão do equipamento é 10.1.1.240. Ligando-se o equipamento coma teclaACIMApressionada, a interface é reconfigurada com este IP padrão.

4.4. COMUNICAÇÃO RS485

O medidor MEI possui uma interface de comunicação RS485 que permite a leitura dos dados históricosemonitoração do equipamento.

Figura 3 - Conexão da comunicação RS485.

A ligação da rede de comunicações deve ser encadeada (ou Daisy Chain ), evitando derivações em“T” paraum melhor funcionamento da rede. É altamente recomendado o uso de par trançado e blindado nestarede. A blindagem deve ser aterrada nos dois lados do cabo.

Figura 4 - Ligação encadeada ( Daisy Chain ).

Figura 5 - Ligação em “T”.

Página4de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI –Manual

Ligações em barramento ou estrela devem ser evitadas. O sinal GND dos controladores podeseropcionalmente desconectado em redes menores e mais simples.

Para conectar mais de 32 equipamentos em um mesmo segmento de rede, é necessário utilizar repetidoresRS485. Em casos de redes longas, pode ser necessário a terminação através de umresistor de120Ω/ 0.5W. Estes resistores devem ser instalados apenas nas duas extremidades da rede.

4.5. MEDIÇÃO DE TENSÃO

Os canais de medição de tensão (VA, VB e VC) foram projetados para medição de tensão fase-neutromáxima de 380VCA.

Figura 6 - Conexões para medição de tensão.

Para tensões maiores é possível a utilização de TPs externos. É possível a configuração desta relaçãoTPpara correta visualização dos valores medidos.

4.6. MEDIÇÃO DE CORRENTE

A medição de corrente é feita por TCs externos, com secundário até 5A. Na instalação, observar acorretapolaridade na conexão dos TCs. O medidor indica alarme de TC invertido caso seja ligado invertido.

Figura 7 - Conexões para a medição de corrente.

Para correta medição, é necessária a configuração da relação do TC através do display local ou dainterfaceweb de configuração.

OBS: Não aterrar ou unir o sinal negativo do secundário dos TCs. Esta ligação afeta a medição decorrente. 4.7. ENTRADAS

O MEI possui cinco entradas (DIn/Sn) que podem ser configuradas entre digitais (contato seco / pulso) oumedição de temperatura (NTC).

Figura 8 - Conexão das entradas digitais.

E uma entrada analógica de 0/4-20mA ou 0-10V.

Figura 9 - Conexão da entrada analógica.

Página5de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI –Manual

4.7.1. ENTRADAS DIGITAIS / NTC

A entrada configurada como digital (contato seco ou pulsos) pode ser utilizada para monitoraçãodoestadode um contato ou totalização de pulsos. Não pode ser aplicado nenhum potencial na entrada, comriscodedanificar o equipamento.

Nestas entradas podem ser conectados um contato (sem potencial) ou saídas de pulso comtransistor NPNem coletor aberto, como mostrado na figura 10.

No modo digital, é possível a programação de um filtro na entrada, para evitar falsos disparos ou pulsos.

Figura 10 - Uso das entradas digitais.

A entrada configurada como temperatura (NTC) permite a medição de temperatura como uso de umsensorNTC com curvas Tipo II ou III.

Consulte sobre a utilização de sensores NTCs com outra curva de temperatura. 4.7.2. ENTRADA ANALÓGICA

A entrada analógica do MEI aceita sensores externos com saída em 0-20mA, 4-20mA e 0-10V. Esta entrada pode ser usada para medição de vazão ou monitoração e registro de qualquer outro sinal.

O equipamento pode fornecer uma alimentação de 24VCC para alimentação do laço de corrente. Noscasosque esta alimentação é utilizada, a ligação deve ser feita conforma a figura 11A. Para casos ondeaalimentação é externa, a ligação deve ser feita como indicado na figura 11B.

Figura 11 - Ligação da entrada analógica.

É possível configurar a faixa de valores da grandeza medida para a variação na entrada analógica, facilitando a visualização.

Página6de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI –Manual

4.8. SAÍDAS

O MEI possui quatro saídas digitais a relé que podem ser utilizadas para acionamento de cargas diversas, por programação horária.

Figura 12 - Conexão das saídas digitais.

E também possui uma saída analógica fixa de 0-10V.

Figura 13 - Conexão da saída analógica.

4.8.1. SAÍDAS DIGITAIS

As saídas foram projetadas para acionamento de cargas até 250VCA em 2A. Possui proteção internaparacargas indutivas.

O3 D

O4 D

O4 D

O3

D

Figura 14 - Ligação das saídas digitais.

4.8.2. SAÍDA ANALÓGICA

A saída analógica é fixa de 0-10V e não exige nenhuma configuração adicional.

Figura 15 - Conexão da saída analógica.

Página7de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI –Manual

5. DIAGRAMA DE LIGAÇÕES Figura 16 - Diagrama de ligações.

Página8de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI –Manual

6. LÓGICAS DE OPERAÇÃO

Este capítulo descreve as diversas funções do equipamento e as configurações necessáriasparaoperação.

6.1. ACESSO ÀS CONFIGURAÇÕES

A configuração do medidor MEI é feita através da interface WEB ou pelo display local. Paraacessarestas configurações, basta conectar o equipamento à rede ethernet e através de umbrowser acessar oendereço IP do equipamento, por exemplo:

http://10.1.1.240

O endereço IP atual do controlador pode ser verificado pela interface local, dentro do grupo “MEDIDOR”. A senha padrão para acesso às configurações é:

Usuário: config

Senha: config

Esta senha pode ser trocada através do menu CONFIGURAÇÕES / DIVERSOS da interface web. Alguns ítens do menu podem não estar disponíveis para alguns modelos do MEI. 6.2. CONFIGURAÇÕES DIVERSAS

O menu Configurações / Diversos permite alterar as senhas de acesso e a descrição do equipamento.

LOCAL: Permite configurar uma descrição para o equipamento, facilitando sua identificação. Otextoneste campo aparece no título da página.

SENHA CONFIGURAÇÃO: Altera a senha para configuração do equipamento (usuário “config”). Estasenha permite alterar as configurações e executar as funções disponíveis (apagar históricos, zerar acumuladores, etc).

6.3. MEDIÇÃO DE ENERGIA

O medidor MEI é projetado para uso em sistemas trifásicos, com tensões fase-neutro de até 250VAC. Faza medição de energia ativa, reativa e tensões e correntes de cada fase.

O MEI pode armazenar o consumo horário de energia ativa e reativa comautonomiadeaproximadamente 60 dias.

A configuração para a medição de energia é feita no menu Configurações / Medição Energia. Asseguintes configurações estão disponíveis:

MODO DE MEDIÇÃO: Seleciona o tipo de ligação – Estrela (4 fios) ou Delta (3 fios). RELAÇÃO TC: Configura os parâmetros do TC usado para medição de corrente.

RELAÇÃO TP: Permite configurar a relação do transformador TP para os canais de tensão. Noscasosonde TP não for usado, recomenda-se programar estes valores em 220/220.

6.4. CONFIGURAÇÃO DAS ENTRADAS

No menu Configuração / Entradas, são feitas as configurações das entradas digitais/temperatura(DIn/Sn)e da entrada analógica AI1.

Para as entradas digitais/temperatura, as seguintes configurações estão disponíveis:

Página9de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI –Manual

TIPO: Selecionar entre DIGITAL, PULSO ou NTC. O modo DIGITAL serve para monitoraçãodeestado de algum contato. O modo PULSO permite a totalização de pulsos para controledeconsumo de algum insumo (água, gás, etc). O modo NTC permite a medição de temperaturaatravés de um sensor NTC.

TAG: Pemite a configuração de um texto que facilite a identificação do sinal sendo monitoradoporesta entrada.

UNIDADE: Configura o texto da unidade da grandeza medida.

ESCALA: Configura a relação de unidade por pulso quando a entrada for configurada como PULSO.

OFFSET: Permite um ajuste de offset na medição da temperatura quando a entrada for configuradacomo NTC.

FILTRO: Configura o filtro para a entrada de PULSO. Pulsos menores que o valor configurado(emmúltiplos de 5ms) são ignorados. Por exemplo, um filtro de valor 2 (10ms) ignoraqualquerpulso na entrada que seja menor que 10ms.

Para a entrada analógica, as seguintes configurações estão disponíveis:

TIPO: Seleciona o tipo de entrada: tensão (0-10V) ou corrente (0-20mA ou 4-20mA). TAG: Permite configurar uma descrição que facilite a identificação da grandeza medida. UNIDADE: Configura o texto da unidade da grandeza medida.

VALOR MÍNIMO: Configura o valor real (na unidade da grandeza) da medição quando a entradaestiverem seu valor mínimo (0V, 0mA ou 4mA).

VALOR MÁXIMO: Configura o valor real da grandeza medida quando a entrada estiver emseuvalormáximo (10V ou 20mA).

A função de cada entrada é selecionada através de outras configurações. As entradas queforemprogramadas como pulso, automáticamente se tornam acumuladores e são incluídas nos históricos.

6.5. MEDIÇÃO DE BTU

O MEI pode calcular o consumo de ar-condicionado (BTU, TR) de cada unidade. Para isto, é necessáriaa medição de vazão e das temperaturas de entrada e saída de água do fancoil.

No menu Configurações / BTU Meter, temos as configurações necessárias:

ENTRADA TEMP ENTR ÁGUA: Seleciona a entrada de medição da temperatura de entrada deáguanofancoil. Esta entrada deve estar programada como NTC para o correto funcionamento.

ENTRADA TEMP SAÍDA ÁGUA: Seleciona a entrada de medição da temperatura de saída deáguadofancoil. Esta entrada deve estar programada como NTC para o correto funcionamento.

ENTRADA VAZÃO: Seleciona a entrada para medição de vazão de água no fancoil. Esta mediçãopodeser feita por entrada de pulsos ou pela entrada analógica. No caso de PULSOS, aentradacorrespondente deve estar configurada neste modo.

CONSTANTE LÍQUIDO: Configura a constante usada no cálculo de BTU, conforme o líquidosendoutilizado no sistema.

A medição de vazão de água pode ser feita através da entrada analógica, usando ummedidor devazãocom saída em 0/4-20mA ou 0-10V. O fundo de escala do medidor deve ser configurado naentradaanalógica, em m³.

Página10de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI –Manual

Outra opção de menor custo é fazer a medição de vazão através de hidrômetros comsaída depulso. Amedição é feita através de uma entrada de pulsos, configurada de acordo. A relação de m³ por pulsodeve ser configurada para a entrada, no ítem ESCALA.

Os medidores convencionais de saída de pulso não possuem resolução suficiente para fazer ocálculode BTU, devendo ser usado modelos com maior resolução. Estes medidores possuemumarelaçãobaixa de litros/pulso.

Para o cálculo correto de consumo térmico, BTU, é necessária a configuração da constante dolíquido, definida por:

ρ

c K⋅ =

3024

Onde ρ é a densidade do líquido, em kg/m³, c é o calor específico, em cal/g°C. A constante padrão é a da água, K = 0.330692.

6.6. TOTALIZAÇÃO DE PULSOS

O medidor MEI permite a totalização de pulsos para controle de consumo de insumos (água, gás, etc). Qualquer medidor com saída de pulsos pode ser conectado às entradas configuradas como PULSO.

Apenas a configuração da entrada é necessária. Quando configuradas como pulso, automáticamentesão acumuladas e inseridas no históricos, onde o consumo a cada hora é mantido.

A configuração do TAG na entrada permite a fácil identificação do insumo. 6.7. MEDIÇÃO DE TEMPERATURA

As entradas de temperatura do MEI podem ser utilizadas para monitoração de uma temperaturaqualquer (ambiente, externa, etc), com registro nos históricos a cada 5 minutos.

Para o registro, não é necessária nenhuma configuração adicional, apenas a configuração daentradacomo NTC.

6.8. RELÓGIO

O equipamento possui um relógio mantido à bateria para registro dos históricos. O ajuste do relógio é feito através do menu Configurações / Relógio.

Caso ocorra uma falha no relógio (bateria fraca), o MEI para de registrar os históricos, mas mantémasdemais funções em operação.

6.9. ACUMULADORES

O MEI possui diversos acumuladores de consumo. Estes acumuladores são armazenados emmemórianão volátil e permanecem acumulando até que sejam explicitamente zerados.

Os valores atuais destes acumuladores são acessados pela interface local (display) ou pelainterfaceWEB.

Os seguintes acumuladores estão disponíveis:

∙ Energia Ativa

∙ Energia Reativa Indutiva

∙ Energia Reativa Capacitiva

∙ BTU de Refrigeração

∙ BTU de Aquecimento

∙ Pulsos Entrada 1

Página11de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI –Manual

∙ Pulsos Entrada 2

∙ Pulsos Entrada 3

∙ Pulsos Entrada 4

∙ Pulsos Entrada 5

Apenas as configurações das entradas são necessárias para a operação dos acumuladores. Paraasentradas de pulso, é necessária a configuração da relação unidade/pulso (ESCALA).

Após a instalação inicial, é recomendado zerar os acumuladores. Isto pode ser feito no menu AJUSTES/ COMANDOS, no botão “Zerar ACUMULADORES”.

6.10. HISTÓRICOS

O MEI tem a capacidade de manter um registro histórico dos consumos com resolução horáriapor até60dias.

Todos os canais de consumo são mantidos no histórico automaticamente, não é necessárianenhumaconfiguração.

Além das variáveis de consumo, as entradas configuradas como temperatura, a entrada analógicaeatensão RMS em cada fase são incluídas no histórico, com resolução de 5 minutos. Nestecaso, aautonomia é de aproximadamente 10 dias.

O anexo B contém uma tabela com todas as variáveis mantidas em histórico e a autonomia decada.

O registro dos históricos são interrompidos caso ocorra uma falha no relógio (data/hora inválida). Nestecaso, um alarme é gerado.

Após a instalação, é recomendado apagar os históricos para evitar a leitura pelo softwarededadosinválidos. Isto pode ser feito pela interface web, no menu AJUSTES / COMANDOS, no botão“ApagarHISTÓRICOS”.

Os históricos dos medidores podem ser acessados pelo OmnirateView. No caso dos medidorescomprotocolo Bacnet, também é possível acessá-los por meio de outros softwares que tambémutilizemBacnet.

Já nos medidores Modbus, o histórico está disponível exclusivamente no Omnirate, uma vezqueoprotocolo Modbus não possui uma estrutura específica para históricos.

6.11. COMUNICAÇÃO

O MEI possui duas interfaces de comunicação, a ethernet e a RS485. Quando utilizado comosistemade tarifação que acompanha o equipamento, a leitura dos dados pode ser feita por qualquer umadasportas.

Existem dois protocolos disponíveis para o MEI que devem ser selecionados no momento da compra. Omodelo BACnet, que disponibiliza as variações:

∙ BACnet MS/TP (porta RS485).

∙ BACnet/IP (porta ethernet)

∙ BACnet/Ethernet (porta ethernet).

O modelo Modbus disponibiliza as seguintes variações do protocolo:

∙ Modbus RTU (porta RS485).

∙ Modbus/TCP (porta ethernet).

∙ Modbus/UDP (porta ethernet).

Consultar o apêndice C e D para as configurações disponíveis de comunicação.

Página12de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI –Manual

6.12. MONITORAÇÃO PELA INTERFACE LOCAL

O medidor possui uma interface local, com display e 4 teclas que permite verificar o funcionamentoemonitorar os consumos dos insumos. É possível fazer a configuração básica do equipamentopelainterface local.

A tecla navega entre os menus disponíveis e as teclas e entre as telas disponíveis nomenu. Os seguintes menus e telas estão disponíveis:

MENU CONSUMOS

Permite acesso aos acumuladores de consumo do equipamento. As telas existentes:

∙ Consumo ativo

∙ Consumo reativo indutivo

∙ Consumo reativo capacitivo

∙ Consumo Refrigeração

∙ Consumo Aquecimento

∙ Entrada Pulsos 1

∙ Entrada Pulsos 2

∙ Entrada Pulsos 3

∙ Entrada Pulsos 4

∙ Entrada Pulsos 5

Para as entradas de pulso, o nome mostrado é o configurado no TAG da entrada correspondente. MENU ENERGIA

Acesso às variáveis de medição de energia. As seguintes telas estão disponíveis:

∙ Tensão fases A, B, C

∙ Tensões fase-fase (CA, AB, BC).

∙ Ângulos de fase

∙ Corrente fases A, B, C

∙ Potência Ativa fases A, B, C, Total

∙ Potência Reativa fases A, B, C, Total

∙ Fator potência fases A, B, C, Total

∙ Frequência (fase A)

MENU AR CONDICIONADO

Acesso às variáveis de medição do consumo de ar condicionado. As telas disponíveis:

∙ Potência refrigeração

∙ Potência Aquecimento

∙ Vazão

∙ Temperatura de entrada de água

∙ Temperatura de saída de água

MENU MEDIDOR

Acesso à variáveis gerais do equipamento.

∙ Data/hora

∙ Relação TP

∙ Endereço IP / Máscara de rede / Gateway

∙ Endereço MAC da interface ethernet

∙ Endereços Modbus ou BACnet

Página13de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI –Manual

∙ Velocidade da porta RS485

∙ Versão do firmware

MENU ES

Estado das entradas e saídas do equipamento.

∙ Valor das entradas de temperatura.

∙ Entrada analógica

∙ Estados das entradas digitais

∙ Estado das saídas digitais

MENU ALARMES

Indica o estado dos alarmes ativos. Cada tela contém um alarme ativo. 6.13. CONFIGURAÇÃO PELA INTERFACE LOCAL

Os parâmetros básicos de medição e comunicação podem ser feitos pela interface local. Para acessá-los, é necessário pressionar as teclas e por alguns segundos.

Nas telas de edição, a tecla inicia a edição e confirma o novo valor. As teclas e navegamentre as configurações disponíveis ou alteram o valor sendo editado. A tecla seleciona os camposdavariável sendo editada. Para cancelar a edição e retornar ao valor original, basta esperar algunssegundos sem pressionar nenhuma tecla.

Para acesso às configurações, é necessário o uso de uma senha. A senha padrão é 1111. Consultar o apêndice D com a lista de configurações disponíveis.

6.14. ALARMES

Os seguintes alarmes são gerados pelo MEI:

FALHA NTC x

Ocorre quando uma entrada configurada como medição de temperatura (NTC) estiver como sensor emaberto, curto ou fora da faixa de medição.

FALHA ANALÓGICA

Ocorre quando a entrada AI1 estiver configurada como 4-20mA e o cabo for desconectado. TC x INVERTIDO

Ocorre quando um dos canais de corrente estiver com defasagem maior que 90° emrelação aocanal detensão correspondente.

ERRO NO RELÓGIO

Data e hora do controlador são inválidas.

ERRO DE CALIBRAÇÃO

Ocorre quando há uma falha em recuperar a calibração do equipamento da memória não volátil. Contateo fabricante para solucionar este problema.

Página14de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI –Manual

A. DIFERENÇA ENTRE MODELOS

FUNÇÃO STD PLUS PROULTRA

Medição de energia trifásica (ativa e reativa) X X X XFator de potência X X X XMedição de tensão por fase X X X XMedição de corrente por fase X X X XMemória de massa (para históricos) X X X XMedição de consumo de ar-condicionado (BTU-meter) X X XEntradas de pulso para totalização de consumo de água,

gás, etc... X X XEntradas para medição de temperatura (NTC) X X XEntrada analógica X X XEntrada para alarme de pânico X XPorta de comunicação RS485 X X X XPorta de comunicação ethernet 10/100M X X X XSoftware de tarifação incluído * X X X XTabela 4 - Diferença dos modelos.

O software de tarifação está incluso nos fornecimentos acima de 50 peças de qualquer modelo.

Página15de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI –Manual

B. VARIÁVEIS NO HISTÓRICO

Variável Resolução Núm máx registros Autonomia(dias) Energia Ativa 1h 1452 60.5 Energia reativa 1h 1452 60.5 Fator de potência 1h 1452 60.5 BTU Refrigeração 1h 1452 60.5 BTU Aquecimento 1h 1452 60.5 Entrada Pulsos 1 1h 1452 60.5 Entrada Pulsos 2 1h 1452 60.5 Entrada Pulsos 3 1h 1452 60.5 Entrada Pulsos 4 1h 1452 60.5 Entrada Pulsos 5 1h 1452 60.5 Temperatura 1 5min 2904 10.1 Temperatura 2 5 min 2904 10.1 Temperatura 3 5 min 2904 10.1 Temperatura 4 5 min 2904 10.1 Temperatura 5 5 min 2904 10.1 Entrada Analógica 1 5 min 2904 10.1 Tensão RMS Fase A 5 min 2904 10.1 Tensão RMS Fase B 5 min 2904 10.1 Tensão RMS Fase C 5 min 2904 10.1 Demanda ativa 15min 5808 60.5 Tabela 5 - Variáveis do histórico.

Página16de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI – Manual de Serviço

C. VARIÁVEIS DE CONFIGURAÇÃO NA INTERFACE WEB

Estas variáveis são disponibilizadas na interface web para configuração do equipamento.

VARIÁVEL GRUPO DEFAULT FAIXA DESCRIÇÃO

Modo Medição Estrela (3F+N) Seleciona o tipo de ligação (estrela ou triângulo). Relação TC Medição 50/5 Seleciona a relação do transformador de corrente. Relação TP Medição 220/220 Seleciona a relação TP (primário/secundário).

Minuto de fechamento Medição 0 0 .. 59 Seleciona o minuto de fechamento dos históricos de energia ativa. Tipo Entradas Digital Seleciona o tipo de entrada (digital/pulso/NTC).

Tag Entradas Configura um nome para facilitar a identificação da entrada. Unidade Entradas Configura a unidade (texto) da entrada.

Escala pulsos Entradas 1.0 0.0001 .. 100.0 Configura a relação de unidade/pulso da entrada. Offset NTC Entradas 0.0 -5 .. 5 Configura um offset para ajuste do sensor NTC. Filtro pulsos Entradas 2 0 .. 200 Filtro da entrada digital/pulsos. Pulsos menores que este valor (x5ms) são ignorados

Tipo analógica Entradas 0-20mA Seleciona o tipo da entrada analógica (tensão ou corrente). Valor mínimo analógica Entradas 0 Valor da variável medida quando a entrada estiver em seu valor mínimo. Valor máximo analógica Entradas 100 Valor da variável medida quando a entrada estiver em seu valor máximo. Entrada temp entr agua BTU - Seleciona o número da entrada para medição da temperatura de entrada daágua.

Entrada temp saída agua BTU Seleciona o número da entrada para medição da temperatura de saída de água. Entrada vazão BTU Seleciona o número da entrada para medição de vazão (pulsos ou analógica). Constante líquido BTU 0.330692 Constante do líquido para cálculo de BTU. Endereço IP Comunicação 10.1.1.240 Endereço do medidor na rede ethernet.

Máscara de rede Comunicação 255.255.255.0 Máscara da rede IP que pertence o medidor. Gateway Comunicação 10.1.1.1 Endereço do gateway padrão.

Baudrate Comunicação 9600 9600 .. 115200 Velocidade da porta RS485.

Device ID (BACnet) Comunicação 4194303 0 .. 4194303 Identificador do equipamento BACnet na rede. Habilita BACnet/IP Comunicação Sim Habilita o protocolo BACnet/IP na interface ethernet. Porta Comunicação 47808 0 .. 65535 Configura a porta UDP para o protocolo BACnet/IP. Habilita BACnet/Ethernet Comunicação Sim Habilita o protocolo BACnet/Ethernet.

Habilita BACnet MS/TP Comunicação Sim Habilita o protocolo BACnet MS/TP na porta RS485. Station Addr Comunicação 127 0 .. 127 Configura o endereço do medidor na rede BACnet MS/TP Max Master Comunicação 127 0 .. 127 Identifica o endereço do último mestre na rede. Max Info Frames Comunicação 1 0 .. 8 Número máximo de comunicações antes de passar o token. Endereço Modbus Comunicação 254 0 ..254 Endereço do equipamento na rede Modbus. Setpoint Refrigeração Fancoil 24.0 Configura o ponto de operação do controle de refrigeração. Histerese On-Off Fancoil 1.0 Configura a histerese do controle On-Off de refrigeração. PID Fancoil 0 .. 100 Configura os ganhos do PID.

Tempo amostragem PID Fancoil 60 Tempo de execuções do algoritmo de PID. Tempo abertura válvula Fancoil 90 Tempo de abertura total da válvula floating. Temp ambiente Mapa E/S 1 .. 5 Número da entrada para medição de temperatura ambiente.

Página 17 de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI – Manual de Serviço

Status ventilador Mapa E/S 1 .. 5 Número da entrada para monitoração de status do ventilador. Automático/desligado Mapa E/S 1 .. 5 Número da entrada para função AUT/DESLIGADO. Habilitação externa Mapa E/S 1 .. 5 Número da entrada para a função habilitação remota. Ventilador Mapa E/S 1 .. 4 Número da saída de acionamento do ventilador. Válvula On-Off Mapa E/S 1 .. 4 Número da saída para acionamento da válvula on-off. Válv floating abre Mapa E/S 1 .. 4 Número da saída para abertura da válvula floating. Válv floating fecha Mapa E/S 1 .. 4 Número da saída para fechamento da válvula foating. Válvula proporcional Mapa E/S 1 .. 1 Número da saída analógica para acionamento da válvula proporcional. Entrada Alarme Pânico 1 .. 5 Número da entrada para acionamento do alarme de pânico. Mensagem Pânico Texto do alarme de pânico.

Porta UDP Pânico 0 .. 65535 Porta UDP para transmissão do alarme de pânico. Local Diversos Texto com o local de instalação do medidor, para facilitar a identificação. Senha configuração Diversos config Senha de acesso às configurações pela interface web.Tabela 6 - Variáveis de configuração na interface web.

Página 18 de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI – Manual de Serviço

D. VARIÁVEIS DE CONFIGURAÇÃO NA INTERFACE LOCAL

VARIÁVEL DEFAULT FAIXA DESCRIÇÃO Relação TC Prim 50 1 .. 999999 Corrente nominal no primário do TC Relação TC Sec 5 1 .. 999999 Corrente nominal no secundário do TC Relação TP Prim 220 127 .. 127000 Tensão nominal do primário do TP.

Relação TP Sec 220 127 .. 127000 Tensão nominal do secundário do TP.

Min fechamento 0 0 .. 59 Configura o minuto de fechamento dos históricos de energia ativa. Ajuste data Permite a configuração da data.

Ajuste hora Permite a configuração da hora.

Endereço IP 10.1.1.240 Endereço do equipamento na rede IP.

Máscara rede 255.255.255.0 Máscara da rede IP.

Gateway padrão 10.1.1.1 Endereço do gateway padrão.

Hab BACnet/Eth Sim Habilita a interface BACnet/Ethernet.

Hab BACnet/IP Sim Habilita a interface BACnet/IP

Hab BACnet MS/TP Sim Habilita a interface BACnet MS/TP Endereço MS/TP 127 0 .. 127 Endereço do equipamento na rede MS/TP (deve ser único na subrede MS/TP). BACnet DeviceID 4194303 0 .. 4194303 Identificador global do equipamento na rede (deve ser único em toda instalação). Porta BACnet/IP 47808 0 .. 65535 Porta UDP usada no protocolo BACnet/IP.

Endereço Modbus 254 0 .. 254 Endereço do equipamento na rede Modbus.

Baudrate 9600 9600 .. 115200 Velocidade de comunicação da porta RS485.

Tabela 7 - Variáveis de configuração na interface local.

Página 19 de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI – Manual de Serviço

E. TABELA MODBUS

Os seguintes tipos de dados são utilizados nos registros Modbus, acessíveis sem distinção através das funções 03 (Read Holding Registers) e 04 (Read Input Registers) do Modbus.

| TIPO | NUM MODBUS | REGISTROS DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| WORD | 1 | Inteiro de 16 bits, sem sinal |
| DWORD | 2 | Inteiro de 32 bits, sem sinal. A ordem dos bytes é MSB...LSB (high end). |
| FLOAT | 2 | Ponto flutuante padrão IEEE754. A ordem dos bytes é MSB .. LSB |

Tabela 8 - Registros Modbus.

A interface RS485 utiliza as seguintes configurações fixas: 8 bits de dados, 1 stop bit, sem paridade. A velocidade de comunicação é configurável pela interfaceweb.

Endereço

Modbus

Tipo R/W Unidade Descrição

(decimal)

0 FLOAT R V Tensão fase A

2 FLOAT R V Tensão fase B

4 FLOAT R V Tensão fase C

6 FLOAT R V Tensão fases C-A

8 FLOAT R V Tensão fases A-B

10 FLOAT R V Tensão fases B-C

12 FLOAT R A Corrente fase A

14 FLOAT R A Corrente fase B

16 FLOAT R A Corrente fase C

18 FLOAT R kW Potência ativa fase A

20 FLOAT R kW Potência ativa fase B

22 FLOAT R kW Potência ativa fase C

24 FLOAT R kVAr Potência reativa fase A

26 FLOAT R kVAr Potência reativa fase B

28 FLOAT R kVAr Potência reativa fase C

30 FLOAT R Fator de potência fase A

32 FLOAT R Fator de potência fase B

34 FLOAT R Fator de potência fase C

36 FLOAT R Graus Ângulo fases C-A

38 FLOAT R Graus Ângulo fases A-B

40 FLOAT R Graus Ângulo fases B-C

Página 20 de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI – Manual de Serviço

42 FLOAT R kW Potência ativa total.

44 FLOAT R kVAr Potência reativa total

46 FLOAT R Fator de potência total

48 FLOAT R Hz Frequência rede (fase A).

50 FLOAT R °C Temperatura NTC1

52 FLOAT R °C Temperatura NTC2

54 FLOAT R °C Temperatura NTC3

56 FLOAT R °C Temperatura NTC4

58 FLOAT R °C Temperatura NTC5

60 FLOAT R Valor da entrada analógica.

62 WORD R Estado da entrada digital 1

63 WORD R Estado da entrada digital 2

64 WORD R Estado da entrada digital 3

65 WORD R Estado da entrada digital 4

66 WORD R Estado da entrada digital 5

67 FLOAT R TR/h Potência de refrigeração

69 FLOAT R TR/h Potência de aquecimento.

71 FLOAT R m³/h Vazão

73 WORD R Estado da saída digital 1

74 WORD R Estado da saída digital 2

75 WORD R Estado da saída digital 3

76 WORD R Estado da saída digital 4

77 FLOAT R % Valor da saída analógica.

79 FLOAT R kW Demanda do último intervalo de 15 minutos (sincronizado com o relógio do medidor). 81 FLOAT R V Tensão trifásica média

83 FLOAT R A Corrente trifásica média.

Alarmes ativos:

Bit 0 = Falha NTC1

Bit 1 = Falha NTC2

Bit 2 = Falha NTC3

Bit 3 = Falha NTC4

Bit 4 = Falha NTC5

100 DWORD R

Bit 5 = Falha entrada analogical

Bit 6 = TC fase A invertido.

Bit 7 = TC fase B invertido

Bit 8 = TC fase C invertido.

Bit 9 = Data/hora inválidas.

Bit 10 = Tabela de calibração inválida.

300 FLOAT R kWh Acumulador de consumo ativo.

302 FLOAT R kVArh Acumulador de consumo reativo indutivo.

304 FLOAT R kVArh Acumulador de consumo reativo capacitivo.

Página 21 de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI – Manual de Serviço

306 FLOAT R Acumulador da entrada de pulsos 1 308 FLOAT R Acumulador da entrada de pulsos 2 310 FLOAT R Acumulador da entrada de pulsos 3 312 FLOAT R Acumulador da entrada de pulsos 4 314 FLOAT R Acumulador da entrada de pulsos 5 316 FLOAT R TR Acumulador de consumo de refrigeração

318 FLOAT R TR Acumulador de consumo de aquecimento.

400 DWORD R kWh Acumulador de consumo ativo (formato inteiro). 402 DWORD R kVArh Acumulador de consumo reativo indutivo (formato inteiro). 404 DWORD R kVArh Acumulador de consumo reativo capacitivo (formato inteiro). 406 DWORD R Acumulador da entrada de pulsos 1 (formato inteiro). 408 DWORD R Acumulador da entrada de pulsos 2 (formato inteiro). 410 DWORD R Acumulador da entrada de pulsos 3 (formato inteiro). 412 DWORD R Acumulador da entrada de pulsos 4 (formato inteiro). 414 DWORD R Acumulador da entrada de pulsos 5 (formato inteiro). 416 DWORD R TR Acumulador de consumo de refrigeração (formato inteiro). 418 DWORD R TR Acumulador de consumo de aquecimento (formato inteiro).

499 WORD RW Zera acumuladores de consumo. Cada bit setado zera um dos acumuladores: Bit 0 – Consumo ativo

Bit 1 – Consumo reativo indutivo

Bit 2 – Consumo reativo capacitivo

Bit 3 – Entrada de pulsos 1

Bit 4 – Entrada de pulsos 2

Bit 5 – Entrada de pulsos 3

Bit 6 – Entrada de pulsos 4

Bit 7 – Entrada de pulsos 5

Bit 8 – Refrigeração

Bit 9 - Aquecimento

500 WORD R Relógio: dia

501 WORD R Relógio: mês

502 WORD R Relógio: ano

503 WORD R Relógio: hora

504 WORD R Relógio: minuto

505 WORD R Relógio: segundo

600 WORD RW Ajuste do relógio - dia

601 WORD RW Ajuste do relógio – Mês

602 WORD RW Ajuste do relógio – Ano

603 WORD RW Ajuste do relógio – hora

604 WORD RW Ajuste do relógio – minuto

605 WORD RW Ajuste do relógio – segundo

Página 22 de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI – Manual de Serviço

606 WORD RW Ajuste do relógio – Escrever 12345 para atualizar relógio.

1000 WORD RW Programação horária 1 – Periodo 1 - Dias válidos (bit 7 = segunda, bit 1 = domingo, bit 0 = feriados) 1001 WORD RW Programação horária 1 – Período 1 - Hora de início

1002 WORD RW Programação horária 1 – Período 1 - Minuto de início 1003 WORD RW Programação horária 1 – Período 1 - Hora de fim 1004 WORD RW Programação horária 1 – Período 1 - Minuto de fim 1005 WORD RW Programação horária 1 – Periodo 2 - Dias válidos (bit 7 = segunda, bit 1 = domingo, bit 0 = feriados) 1006 WORD RW Programação horária 1 – Período 2 - Hora de início

1007 WORD RW Programação horária 1 – Período 2 - Minuto de início 1008 WORD RW Programação horária 1 – Período 2 - Hora de fim 1009 WORD RW Programação horária 1 – Período 2 - Minuto de fim 1010 WORD RW Programação horária 1 – Periodo 3 - Dias válidos (bit 7 = segunda, bit 1 = domingo, bit 0 = feriados) 1011 WORD RW Programação horária 1 – Período 3 - Hora de início

1012 WORD RW Programação horária 1 – Período 3 - Minuto de início 1013 WORD RW Programação horária 1 – Período 3 - Hora de fim 1014 WORD RW Programação horária 1 – Período 3 - Minuto de fim 1015 WORD RW Programação horária 1 – Periodo 4 - Dias válidos (bit 7 = segunda, bit 1 = domingo, bit 0 = feriados) 1016 WORD RW Programação horária 1 – Período 4 - Hora de início

1017 WORD RW Programação horária 1 – Período 4 - Minuto de início 1018 WORD RW Programação horária 1 – Período 4 - Hora de fim 1019 WORD RW Programação horária 1 – Período 4 - Minuto de fim 1020..39 ... RW Programação horária 2

1040..59 ... RW Programação horária 3

1060..79 ... RW Programação horária 4

Tabela 9 - Endereços Modbus.

Página 23 de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI – Manual de Serviço

F. OBJETOS BACNET

Nome Tipo Instância Descrição

MEI Device --- Objeto padrão com as propriedades do equipamento. NTC_1 Analog Input 0 Temperatura entrada 1 NTC_2 Analog Input 1 Temperatura entrada 2 NTC_3 Analog Input 2 Temperatura entrada 3 NTC_4 Analog Input 3 Temperatura entrada 4 NTC_5 Analog Input 4 Temperatura entrada 5 AI_1 Analog Input 5 Entrada analógica 1

AO_1 Analog Output 0 Saída analógica 1

Tensão A Analog Value 0 Tensão RMS da fase A Tensão B Analog Value 1 Tensão RMS da fase B Tensão C Analog Value 2 Tensão RMS da fase C

Corrente A Analog Value 3 Corrente RMS da fase A Corrente B Analog Value 4 Corrente RMS da fase B Corrente C Analog Value 5 Corrente RMS da fase C Pot Ativa A Analog Value 6 Potência ativa fase A Pot Ativa B Analog Value 7 Potência ativa fase B Pot Ativa C Analog Value 8 Potência ativa fase C

Pot Reativa A Analog Value 9 Potência reativa da fase A (positivo = indutivo) Pot Reativa B Analog Value 10 Potência reativa da fase B (positivo = indutivo) Pot Reativa C Analog Value 11 Potência reativa da fase C (positivo = indutivo) Pot ativa total Analog Value 12 Potência ativa total

Pot reativa total Analog Value 13 Potência reativa total (positivo = indutivo). FP A Analog Value 14 Fator de potência da fase A FP B Analog Value 15 Fator de potência da fase B FP C Analog Value 16 Fator de potência da fase C FP Total Analog Value 17 Fator de potência total.

Frequencia Analog Value 18 Frequência da fase A Consumo ativo Analog Value 19 Acumulador de consumo ativo Consumo reat ind Analog Value 20 Acumulador de consumo reativo indutivo. Consumo reat cap Analog Value 21 Acumulador de consumo reativo capacitivo. BTU/h Refr Analog Value 22 Potência de refrigeração.

BTU/h Aquec Analog Value 23 Potência de aquecimento.

BTU Vazão Analog Value 24 Vazão de água.

BTU Refr Analog Value 25 Acumulador de consumo de refrigeração. BTU Aquec Analog Value 26 Acumulador de consumo de aquecimento. Pulsos 1 Analog Value 27 Acumulador da entrada de pulsos 1 Pulsos 2 Analog Value 28 Acumulador da entrada de pulsos 2 Pulsos 3 Analog Value 29 Acumulador da entrada de pulsos 3 Pulsos 4 Analog Value 30 Acumulador da entrada de pulsos 4

Página 24 de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI – Manual de Serviço

Pulsos 5 Analog Value 31 Acumulador da entrada de pulsos 5

Temp ambiente Analog Value 32 Temperatura ambiente.

Setpoint Analog Value 33 Setpoint do controle de refrigeração.

Válvula Analog Value 34 Posição da válvula de água gelada.

Tensao CA AnalogValue 36 Tensão entre fases C e A

Tensao AB AnalogValue 37 Tensão entre fases A e B

Tensao BC AnalogValue 38 Tensão entre fases B e C

Demanda AnalogValue 39 Demanda do último intervalo de 15 minutos (sincronizado com o relógio do medidor) Tensão trifasica AnalogValue 40 Tensão trifásica média

Corrente media AnalogValue 41 Corrente trifásica média

DI_1 BinaryInput 0 Estado da entrada digital 1

DI_2 BinaryInput 1 Estado da entrada digital 2

DI_3 BinaryInput 2 Estado da entrada digital 3

DI_4 BinaryInput 3 Estado da entrada digital 4

DI_5 BinaryInput 4 Estado da entrada digital 5

DO_1 Binary Output 0 Estado da saída digital 1

DO_2 Binary Output 1 Estado da saída digital 2

DO_3 Binary Output 2 Estado da saída digital 3

DO_4 Binary Output 3 Estado da saída digital 4

Habilitado Binary Value 0 Indica controle de fancoil habilitado para operação. Automático Binary Value 1 Indica estado da entrada Automático/Desligado Hab externa Binary Value 2 Estado da habilitação externa

Status vent Binary Value 3 Estado da entrada de retorno do ventilador.

Ventilador Binary Value 4 Estado da saída do ventilador.

Valvula On-Off Binary Value 5 Estado da válvula ON-OFF

Feriados Calendar 0 Lista de feriados do sistema.

Configs File 0 Arquivo de configurações do medidor

PH_1 Schedule 0 Programação horária auxiliar 1

PH_2 Schedule 1 Programação horária auxiliar 2

PH_Oper Schedule 2 Programação horária de operação do controle de fancoil Hist Cons Ativo TrendLog 0 Hitórico de energia ativa.

Hist Cons reativo TrendLog 1 Histórico de energia reativa.

Hist BTU Refr TrendLog 2 Historico de consumo de refrigeração.

Hist BTU Aquec TrendLog 3 Histórico de consumo de aquecimento.

Hist Pulsos 1 TrendLog 4 Histórico da entrada de pulsos 1

Hist Pulsos 2 TrendLog 5 Histórico da entrada de pulsos 2

Hist Pulsos 3 TrendLog 6 Histórico da entrada de pulsos 3

Hist Pulsos 4 TrendLog 7 Histórico da entrada de pulsos 4

Hist Pulsos 5 TrendLog 8 Histórico da entrada de pulsos 5

Hist Temp 1 TrendLog 9 Histórico da entrada de temperatura 1 Hist Temp 2 TrendLog 10 Histórico da entrada de temperatura 2 Hist Temp 3 TrendLog 11 Histórico da entrada de temperatura 3 Hist Temp 4 TrendLog 12 Histórico da entrada de temperatura 4 Hist Temp 5 TrendLog 13 Histórico da entrada de temperatura 5 Hist Analogica 1 TrendLog 14 Histórico da entrada analógica 1

Página 25 de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI – Manual de Serviço

Hist Tensão A TrendLog 15 Histórico de tensão da fase A (ou CA, no modo delta). Hist Tensão B TrendLog 16 Histórico de tensão da fase B (ou AB, no modo delta). Hist Tensão C TrendLog 17 Histórico de tensão da fase C (ou BC, no modo delta). Hist Demanda TrendLog 18 Histórico de demanda ativa.

Historico Alarmes TrendLog 19 Histórico de alarmes e eventos. Tabela 10 - Objetos Bacnet.

Página 26 de27

Medidor Eletrônico de Insumos – MEI – Manual deServiço

CONTROLE DE REVISÕES

REVISÃO I - 05/07/2024

▪ Ajuste de formatação e dos tipos dos NTC.

▪ Alteração na ordem dos itens.

▪ Adicionado fotos das conexões.

▪ Adicionada informação de como verificar os históricos.

REVISÃO H – 13/03/2024

▪ Inclusão dos registros 400-419 na tabela Modbus.

▪ Inclusão do registro 499 no Modbus.

REVISÃO G – 25/05/2020

▪ Atualização das tabelas Modbus e BACnet de acordo com firmware 2.21.

REVISÃO F – 22/05/2020

▪ Observação sobre ligação dos secundário dos TCs e atualização do diagrama de ligações.

REVISÃO E – 16/12/2017

▪ Correção do ícone das teclas.

REVISÃO D – 17/04/2017

▪ Correção da tensão máxima de medição no texto.

REVISÃO C – 29/12/2016

▪ Inclusão das programações horárias na tabela Modbus de acordo com o firmware 2.01.

REVISÃO B – 28/10/2015

▪ Adaptações ao hardware revisão H.

MEI –MANUAL

Revisão I –20240705

A critério da fábrica e, tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características aqui constantes poderão ser alteradassemaviso prévio.

Página27de27

Rateio eficaz e sem perdas